PowerXL系列

DG1通用变频器

通用变频器

目录

目录

DG1通用变频器

描述

页码

PowerXL系列—DG1通用变频器

产品描述 ..................................................................................... 2

标准及认证 ................................................................................. 3

型号说明 ..................................................................................... 3

产品选型 ..................................................................................... 4

附件 ............................................................................................ 7

可更换部件 ................................................................................10

技术参数及规格 .........................................................................13

...................................................................................17

尺寸说明

PowerXL系列—DG1通用变频器

产品描述

产品特性和优势

伊顿新一代的 PowerXL 系列变频

器-DG1通用变频器是为满足现代

商业应用和工业应用更高要求而设

计的产品。DG1变频器的电源装置

采用了最先进的半导体技术和高度

模块化结构，能够更灵活地满足客

户的需求。

硬件

软件

框架1、2、3系列产品配备制动

控制逻辑可通过外部远程控制操

作，也可通过内部功能和现场

总线操作

节能控制系统—通过为您的应用

配备行业领先的能源效率管理软

件，最大限度减少电动机的能源

损失

●

●

●

●

斩波器标准

双重过载

●

110% 可变转矩 (IL)

150% 恒转矩 (IH)

I/O接口标准：

●

●

8DI, 1DO

●

●

快速启动向导能够在初次供电时

提供更加快速便捷的安装方案

●

2AI, 2AO

●

DG1变频器的控制模块包括了现代

标准通信协议和I/O串口协议，同

时也有添加辅助选项卡的模块化特

性。

IP21（IP20）和IP54两种外壳可

供选择

●

●

●

3个继电器

●

应用标准:

满足大多数I/O需求

●

标准

●

●

●

●

集成具有浪涌保护的5%共模抑

制直流电抗器

通讯标准:

多级泵和风机控制

双重PID控制

多功能

●

Ethernet IP, Modbus TCP,

●

DG1变频器配备有伊顿专利的节能

控制系统，能够帮助客户提高效

率，安全和可靠性能。

变频器配备有EMI/RFI滤波器 -

满足EMC C2等级

RS-485: Modbus RTU,

●

BACnet MS/TP

小面板的复制/粘贴功能—允许

快速设置多个驱动器

●

●

满足大多数通讯需求

实时时钟-支持日历和PLC功能

●

●

●

新一代的变频器不仅延续了传统的

稳健性能，同时也增强了产品的特

性和功能，实现了更具性价比的产

品解决方案。

两个扩展槽—必要时可用于支持

辅助I/O端口或通信协议

配备

LCD图像显示操作面板 - 支

●

●

●

预编程 接口 支持大多数应

I/O

—

持便捷的菜单导航以及通过显示

屏进行变频器诊断和故障排除

用软件更加快速、便捷地安装

快速插拔端子可用于I/O接口链

接—支持快速便捷安装

动态电动机的再生能源管理

先进的电脑自诊断工具

●

●

●

●

操作面板配有本地/远程切换按

键以及两个可供配置的软键

●

产品系列

STO功能

标配安全转矩关断

操作面板配置2个自定义按键

0.75-90kW，208-240V

●

集成节能计算器，可以通过当地

货币计算并显示节能效果

1.5-160kW，380V-500V

●

2

PowerXL 系列—DG1 通用变频器 www.eaton.com.cn/electrical

通用变频器

PowerXL 系列—DG1 通用变频器

产品标准和认证

产品

EMC

认证 b

IEC/EN 61800-5-1

IEC/EN 61800-5-2

抗干扰性: IEC/EN 61800-3

Category C2

UL

CUL

●

●

●

●

●

●

UL 508C

CE

●

●

IEC 61508

EN 62061

EN ISO 13849-1

C-Tick

●

●

●

●

●

GOST

RoHs

SIL1

●

●

型号说明

PowerXL 系列—DG1 通用变频器

产品系列

电气部件

可选项

D G 1 – 3 4 4D8 F B – C 21 C

基本命名

D = 驱动器

涂层板

N = 无涂层板

C = 有涂层板

内置制动斩波器

产品系列

G = 通用系列

N = 无制动斩波器

B = 有制动斩波器

外壳防护等级

20 = IP20

相数

21 = IP21

54 = IP54

3 = 3相输入/3相输出

产品版本

内置EMC滤波器

1 = 第一代

2 = 第二代

额定输入/输出电压

D = 只带单直流电抗器

E = 带单直流电抗器和EMC滤波器a

F = 带双直流电抗器和EMC滤波器

N = 无直流电抗器，无EMC滤波器

显示选项

2 = 220V (200–240V ±10%

4 = 400V (380–500V ±10%

5 = 600V (525–600V ±10%

)

)

)

N = 无显示设置

C = LCD（图像）

额定输出电流 (CT)

208–240V

380–500V

525–690V

3D7 = 3.7A, 0.55 kW, 0.75 hp

4D8 = 4.8A, 0.75 kW, 1 hp

6D6 = 6.6A, 1.1 kW, 1.5 hp

7D8 = 7.8A, 1.5 kW, 2 hp

011 = 11A, 2.2 kW, 3 hp

012 = 12.5A, 3 kW, 5 hp (VT)

017 = 17.5A, 3.7 kW, 5 hp

025 = 25A, 5.5 kW, 7.5 hp

031 = 31A, 7.5 kW, 10 hp

048 = 48A, 11 kW, 15 hp

061 = 61A, 15 kW, 20 hp

075 = 75A, 18.5 kW, 25 hp

088 = 88A, 22 kW, 30 hp

114 = 114A, 30 kW, 40 hp

143 = 143A, 37 kW, 50 hp

170 = 170A, 45 kW, 60 hp

211 = 211A, 55 kW, 75 hp

245 = 245A, 75 kW, 100 hp

2D2 = 2.2A, 0.75 kW, 1 hp

3D3 = 3.3A, 1.1 kW, 1.5 hp

4D3 = 4.3A, 1.5 kW, 2 hp

5D6 = 5.6A, 2.2 kW, 3 hp

7D6 = 7.6A, 3 kW, 5 hp

3D3 = 3.3A, 1.5 kW, 2 hp

4D5 = 4.5A, 2.2 kW, 3 hp

7D5 = 7.5A, 3.7 kW, 5 hp

010 = 10A, 5.5 kW, 7.5 hp

013 = 13.5A, 7.5 kW, 10 hp

018 = 18A, 11 kW, 15 hp

022 = 22A, 15 kW, 20 hp

027 = 27A, 18 kW, 25 hp

034 = 34A, 22 kW, 30 hp

041 = 41A, 30 kW, 40 hp

052 = 52A, 37 kW, 50 hp

062 = 62A, 45 kW, 60 hp

080 = 80A, 55 kW, 75 hp

100 = 100A, 75 kW, 100 hp

125 = 125A, 90 kW, 125 hp

144 = 144A, 110 kW, 150 hp

208 = 208A, 160 kW, 200 hp

9D0 = 9A, 4 kW, 7.5 hp (VT)

012 = 12A, 5.5 kW, 7.5 hp

016 = 16A, 7.5 kW, 10 hp

023 = 23A, 11 kW, 15 hp

031 = 31A, 15 kW, 20 hp

038 = 38A, 18 kW, 25 hp

046 = 46A, 22 kW, 30 hp

061 = 61A, 30 kW, 40 hp

072 = 72A, 37 kW, 50 hp

087 = 87A, 45 kW, 60 hp

105 = 105A, 55 kW, 75 hp

140 = 140A, 75 kW, 100 hp

170 = 170A, 90 kW, 125 hp

205 = 205A, 110 kW, 150 hp

245 = 245A, 132 kW, 200 hp

注:

aFR4 / 5 / 6 仅为EMC滤波器。

b风机水泵版认证请咨询当地伊顿销售。

PowerXL 系列—DG1 通用变频器选项卡

DX G – NET – PROFIBUS

基本命名

DX = PowerXL 驱动器

产品系列

G = 通用系列

类型

NET = 通讯卡

EXT = I/O接口卡

ACC = 附件

SPR = 备件

KEY = 面板

CBL = 电缆

功能

PROFIBUS = PROFIBUS

DEVICENET = DeviceNet

LONWORKS = LonWorks

CANOPEN = CANopen

SWD = SmartWire

附件请见第8页,

全面发售

PowerXL 系列—DG1 通用变频器 www.eaton.com.cn/electrical

3

通用变频器

PowerXL 系列—DG1 通用变频器

产品选型

208–240V

IP21, 带面板, 带EMC滤波器

PowerXL系列—DG1

220V 50 Hz

额定功率 kW

230V 60 Hz

功率-马力

(CT/IH)

220V 50 Hz

额定功率 kW

230V 60 Hz

功率-马力

(VT/IL)

框架

尺寸

电流

(CT/IH)

电流

(VT/IL)

产品

型号

(CT/重载)

0.55

0.75

1.1

1.5

2.2

3

a

(VT/轻载)

0.75

1.1

1.5

2.2

3

a

FR1

0.75

1

3.7

4.8

6.6

7.8

11

1

4.8

6.6

7.8

11

DG1-323D7FB-C21C

DG1-324D8FB-C21C

DG1-326D6FB-C21C

DG1-327D8FB-C21C

DG1-32011FB-C21C

DG1-32012FB-C21C

DG1-32017FB-C21C

DG1-32025FB-C21C

DG1-32031FB-C21C

DG1-32048FB-C21C

DG1-32061FN-C21C

DG1-32075FN-C21C

DG1-32088FN-C21C

DG1-32114FN-C21C

DG1-32143FN-C21C

DG1-32170FN-C21C

DG1-32211FN-C21C

DG1-32245FN-C21C

1.5

2

1.5

2

3

3

—

5

12.5

17.5

25

FR2

—

5

12.5

17.5

25

3.7

5.5

7.5

11

3.7

5.5

7.5

11

7.5

10

15

20

25

30

40

50

60

75

100

125

7.5

10

15

20

25

30

40

50

60

75

100

31

FR3

FR4

31

48

48

15

61

15

61

18.5

22

75

18.5

22

75

88

88

30

114

143

170

211

261

312

FR5

FR6

30

114

143

170

211

245

37

37

45

45

55

55

75

75

90

IP54, 带面板, 带EMC滤波器

PowerXL系列—DG1

220V 50 Hz

额定功率 kW

230V 60 Hz

功率-马力

(CT/IH)

220V 50 Hz

额定功率 kW

230V 60 Hz

功率-马力

(VT/IL)

框架

尺寸

电流

(CT/IH)

电流

(VT/IL)

产品

型号

(CT/重载)

0.55

0.75

1.1

1.5

2.2

3

a

(VT/轻载)

0.75

1.1

1.5

2.2

3

a

FR1

0.75

1

3.7

4.8

6.6

7.8

11

1

4.8

6.6

7.8

11

DG1-323D7FB-C54C

DG1-324D8FB-C54C

DG1-326D6FB-C54C

DG1-327D8FB-C54C

DG1-32011FB-C54C

DG1-32012FB-C54C

DG1-32017FB-C54C

DG1-32025FB-C54C

DG1-32031FB-C54C

DG1-32048FB-C54C

DG1-32061FN-C54C

DG1-32075FN-C54C

DG1-32088FN-C54C

DG1-32114FN-C54C

DG1-32143FN-C54C

DG1-32170FN-C54C

DG1-32211FN-C54C

DG1-32245FN-C54C

1.5

2

1.5

2

3

3

—

5

12.5

17.5

25

FR2

—

5

12.5

17.5

25

3.7

5.5

7.5

11

3.7

5.5

7.5

11

7.5

10

15

20

25

30

40

50

60

75

100

125

7.5

10

15

20

25

30

40

50

60

75

100

31

FR3

FR4

31

48

48

15

61

15

61

18.5

22

75

18.5

22

75

88

88

30

114

143

170

211

261

312

FR5

30

114

143

170

211

245

37

37

45

45

55

FR6

55

75

75

90

注： CT/重载：恒转矩型负载；VT/轻载：变转矩型负载，比如：风机，水泵。

a

4

PowerXL 系列—DG1 通用变频器 www.eaton.com.cn/electrical

通用变频器

PowerXL 系列—DG1 通用变频器

380–500V

IP21, 带面板, 带EMC滤波器

PowerXL系列—DG1

400V 50 Hz

额定功率 kW

460V 60 Hz

功率-马力

(CT/IH)

400V 50 Hz

额定功率 kW

460V 60 Hz

功率-马力

(VT/IL)

框架

尺寸

电流

(CT/IH)

电流

(VT/IL)

产品

型号

(CT/重载)

0.75

1.1

1.5

2.2

3

a

(VT/轻载)

1.1

1.5

2.2

3

a

FR1

1

2.2

3.3

4.3

5.6

7.6

9

1.5

2

3.3

4.3

5.6

7.6

12

DG1-342D2FB-C21C

DG1-343D3FB-C21C

DG1-344D3FB-C21C

DG1-345D6FB-C21C

DG1-347D6FB-C21C

DG1-349D0FB-C21C

DG1-34012FB-C21C

DG1-34016FB-C21C

DG1-34023FB-C21C

DG1-34031FB-C21C

DG1-34038FB-C21C

DG1-34046FB-C21C

DG1-34061FN-C21C

DG1-34072FN-C21C

DG1-34087FN-C21C

DG1-34105FN-C21C

DG1-34140FN-C21C

DG1-34170FN-C21C

DG1-34205FN-C21C

DG1-34245FN-C21C

1.5

2

3

3

5

5

4

-

4

-

5.5

7.5

11

7.5

10

15

20

25

30

40

50

60

75

100

125

150

200

250

12

FR2

FR3

FR4

FR5

FR6

5.5

7.5

11

7.5

10

15

20

25

30

40

50

60

75

100

125

132

160

12

16

16

23

23

15

31

15

31

18.5

22

38

18.5

22

38

46

46

30

61

30

61

37

72

37

72

45

87

45

87

55

105

140

170

205

261

310

55

105

140

170

205

245

75

75

90

90

110

132

160

110

132

IP54, 带面板, 带EMC滤波器

PowerXL系列—DG1

400V 50 Hz

额定功率 kW

460V 60 Hz

功率-马力

(CT/IH)

400V 50 Hz

额定功率 kW

460V 60 Hz

功率-马力

(VT/IL)

框架

尺寸

电流

(CT/IH)

电流

(VT/IL)

产品

型号

(CT/重载)

0.75

1.1

1.5

2.2

3

a

(VT/轻载)

1.1

1.5

2.2

3

a

FR1

1

2.2

3.3

4.3

5.6

7.6

9

1.5

2

3.3

4.3

5.6

7.6

12

DG1-342D2FB-C54C

DG1-343D3FB-C54C

DG1-344D3FB-C54C

DG1-345D6FB-C54C

DG1-347D6FB-C54C

DG1-349D0FB-C54C

DG1-34012FB-C54C

DG1-34016FB-C54C

DG1-34023FB-C54C

DG1-34031FB-C54C

DG1-34038FB-C54C

DG1-34046FB-C54C

DG1-34061FN-C54C

DG1-34072FN-C54C

DG1-34087FN-C54C

DG1-34105FN-C54C

DG1-34140FN-C54C

DG1-34170FN-C54C

DG1-34205FN-C54C

DG1-34245FN-C54C

1.5

2

3

3

5

5

4

-

4

-

5.5

7.5

11

7.5

10

15

20

25

30

40

50

60

75

100

125

150

200

250

12

FR2

FR3

FR4

FR5

FR6

5.5

7.5

11

7.5

10

15

20

25

30

40

50

60

75

100

125

132

160

12

16

16

23

23

15

31

15

31

18.5

22

38

18.5

22

38

46

46

30

61

30

61

37

72

37

72

45

87

45

87

55

105

140

170

205

261

310

55

105

140

170

205

245

75

75

90

90

110

132

160

110

132

注： CT/重载：恒转矩型负载；VT/轻载：变转矩型负载，比如：风机，水泵。

a

PowerXL 系列—DG1 通用变频器 www.eaton.com.cn/electrical

5

通用变频器

PowerXL 系列—DG1变频器（风机水泵版）

380–500V

IP20, 不带面板，不带EMC滤波器

PowerXL系列—DG1

400V 50 Hz

额定功率 kW

460V 60 Hz

功率-马力

框架

尺寸

电流

(VT/IL)

产品

型号

(VT/轻载)

1.1

1.5

2.2

3

a

(VT/IL)

FR1

1.5

2

3.3

4.3

5.6

7.6

12

DG1-342D2NN-N20C

DG1-343D3NN-N20C

DG1-344D3NN-N20C

DG1-345D6NN-N20C

DG1-347D6NN-N20C

DG1-349D0NN-N20C

DG1-34012NN-N20C

DG1-34016NN-N20C

DG1-34023NN-N20C

DG1-34031NN-N20C

DG1-34038NN-N20C

DG1-34046NN-N20C

DG1-34061NN-N20C

DG1-34072NN-N20C

DG1-34087NN-N20C

DG1-34105NN-N20C

DG1-34140NN-N20C

DG1-34170NN-N20C

3

5

4

-

5.5

7.5

11

7.5

10

15

20

25

30

40

50

60

75

100

125

150

12

FR2

FR3

FR4

FR5

16

23

(面板为选配)

15

31

18.5

22

38

46

30

61

37

72

45

87

55

105

140

170

205

75

90

110

IP20, 不带面板，带EMC滤波器

PowerXL系列—DG1

400V 50 Hz

额定功率 kW

460V 60 Hz

功率-马力

(VT/IL)

框架

尺寸

电流

(VT/IL)

产品

型号

(VT/轻载)

1.1

1.5

2.2

3

a

FR1

1.5

2

3.3

4.3

5.6

7.6

12

DG1-342D2EN-N20C

DG1-343D3EN-N20C

DG1-344D3EN-N20C

DG1-345D6EN-N20C

DG1-347D6EN-N20C

DG1-349D0EN-N20C

DG1-34012EN-N20C

DG1-34016EN-N20C

DG1-34023EN-N20C

DG1-34031EN-N20C

DG1-34038EN-N20C

DG1-34046EN-N20C

DG1-34061EN-N20C

DG1-34072EN-N20C

DG1-34087EN-N20C

DG1-34105EN-N20C

DG1-34140EN-N20C

DG1-34170EN-N20C

3

5

4

-

5.5

7.5

11

7.5

10

15

20

25

30

40

50

60

75

100

125

150

12

FR2

FR3

FR4

FR5

16

23

(面板为选配)

15

31

18.5

22

38

46

30

61

37

72

45

87

55

105

140

170

205

75

90

110

6

PowerXL 系列—DG1 通用变频器 www.eaton.com.cn/electrical

通用变频器

PowerXL 系列—DG1 通用型变频器

附件

PowerXL系列的DG1变频器可扩展多种选项卡，来满足客户的定制化应 PowerXL 系列—DG1 转换和法兰套件

用需求。变频器的控制单元经过专门的设计，能够同时插两块选项卡。

IP54选择套件可用来将IP21变频器转换NEMA12/IP54变频器。该套件包

括外壳、风扇和绝缘垫圈。

PowerXL系列的DG1变频器的出厂配置，包括：

I/O接口标准：

●

IP54 转换套件

8DI, 1DO

●

2AI, 2AO

产品描述

产品型号

●

3个继电器

●

Frame 1 220V IP54 kit

DXG-ACC-2FR1N12KIT

DXG-ACC-4FR1N12KIT

DXG-ACC-FR2N12KIT

DXG-ACC-FR3N12KIT

通信标准：

Frame 1 400V IP54 kit

Frame 2 IP54 kit

●

Ethernet IP, Modbus TCP

RS-485：Modbus RTU, BACnet MS/TP

●

●

Frame 3 IP54 kit

PowerXL 系列—DG1 I/O接口卡套件

产品描述

法兰套件可使用在当变频器散热片需要装在控制柜柜体外的情况下，套

件包括硬件、上法兰板，下法兰板，和两侧法兰板。

产品型号

3 x DI, 3 x DO, 1 x 热敏电阻, 24 Vdc/EXT 选项卡

1 x AI, 2 x AO (与控制板隔离) 选项卡

3 x 继电器干触点 (2NO + 1NO/NC) 选项卡

3 x PT100 热敏电阻式RTD输入选项卡

6 x DI 240 Vac 输入选项卡

DXG-EXT-3DI3DO1T

DXG-EXT-1AI2AO

DXG-EXT-3RO

DXG-EXT-THER1

DXG-EXT-6DI

法兰套件

产品描述

产品型号

Frame 1 flange kit IP54

Frame 2 flange kit IP54

Frame 3 flange kit IP54

Frame 4 flange kit IP54

Frame 5 flange kit IP54

DXG-ACC-FR1N12FK

DXG-ACC-FR2N12FK

DXG-ACC-FR3N12FK

DXG-ACC-FR4N12FK

DXG-ACC-FR5N12FK

PowerXL 系列—DG1 通讯卡套件

产品描述

产品型号

PROFIBUS-DP 通讯板卡

CANopen 通讯板卡

DeviceNet 通讯板卡

PROFIBUS DB9转5针

SmartWire 通讯板卡及通讯模块

LonWorks 通讯板卡

DXG-NET-PROFIBUS

DXG-NET-CANOPEN

DXG-NET-DEVICENET

DXG-MNT-PROFIBUS

DXG-NET-SWD

PowerXL 系列—DG1 演示单元

演示单元

产品描述

产品型号

DG1 控制模块演示单元

DG1 全驱动演示单元

DG1-DEMO1

DG1-DEMO2

DXG-NET-LONWORKS

PowerXL 系列—DG1 操作面板套件

产品描述

产品型号

标准面板

DXG-KEY-LCD

远程操控面板套件 (0.5m 电缆)

远程操控面板电缆（1m电缆）

远程操控面板电缆（3m电缆

远程操控面板（安装支架）

IP54 面板插孔 (无需面板维护)

DXG-KEY-RMTKIT

DXG-CBL-1M0

DXG-CBL-3M0

DXG-KEY-HOLDER

DXG-KEY-N12PLUG

PowerXL 系列—DG1 通用变频器 www.eaton.com.cn/electrical

7

通用变频器

PowerXL 系列—DG1 通用型变频器

480 V 制动电阻

变频器功率

(KW)

最小阻值

(欧姆)

20%工作周期，100%转矩

50%工作周期，150%转矩

型号

型号

尺寸

尺寸

0.75

1.1

1.5

2.2

3

36.0

36.0

36.0

36.0

36.0

36.0

18.0

18.0

18.0

13.0

13.0

13.0

2.0

DBR-R100-W0400

DBR-R100-W0400

DBR-R100-W0400

DBR-R100-W0800

DBR-R100-W0800

DBR-R100-W1200

DBR-R100-W1200

DBR-R063-W1600

DBR-R030-W2400

DBR-R030-W3200

DBR-R030-W4000

DBR-R020-W4800

DBR-R112-W6000

DBR-R013-W7500

DBR-R010-W9000

DBR-R009-W012K

DBR-R5D1-W015K

DBR-R4D1-W020K

DBR-R3D4-W025K

DBR-R3D3-W030K

12W x 5D x 5H

DBR-R100-W0800

DBR-R100-W1200

DBR-R100-W1200

DBR-R100-W2000

DBR-R100-W2800

DBR-R070-W4000

DBR-R020-W4800

DBR-R030-W6000

DBR-R030-W9000

DBR-R023-W012K

DBR-R013-W015K

DBR-R014-W020K

DBR-R007-W025K

DBR-R8D5-W030K

DBR-R7D3-W036K

DBR-R002-W045K

DBR-R004-W060K

DBR-R004-W070K

DBR-R3D5-W085K

DBR-R2D6-W110K

12W x 7D x 5H

12W x 5D x 5H

12W x 10D x 5H

12W x 10D x 5H

12W x 16D x 5H

19W x 13D x 5H

19W x 16D x 5H

26.5W x 13D x 5H

26.5W x 16D x 5H

28W x 10D x 10H

28W x 13D x 10H

28W x 16D x 10H

30W x 18D x 24H

30W x 18D x 16H

30W x 18D x 24H

30W x 18D x 24H

30W x 18D x 32H

30W x 18D x 40H

30W x 18D x 48H

30W x 18D x 56H

30W x 18D x 64H

12W x 5D x 5H

12W x 7D x 5H

12W x 7D x 5H

4

12W x 10D x 5H

12W x 10D x 5H

12W x 13D x 5H

19W x 10D x 5H

19W x 13D x 5H

19W x 16D x 5H

26.5W x 13D x 5H

26.5W x 13D x 5H

26.5W x 16D x 5H

28W x 10D x 10H

28W x 13D x 10H

28W x 16D x 10H

28W x 16D x 10H

30W x 18D x 16H

30W x 18D x 24H

5.5

7.5

11

15

18.5

22

30

37

2.0

45

2.0

55

2.0

75

2.0

90

2.0

110

132

2.0

2.0

8

PowerXL 系列—DG1 通用变频器 www.eaton.com.cn/electrical

通用变频器

PowerXL 系列—DG1 通用变频器

PowerXpert inControl软件

Power XL系列的PC工具是专为DG1变频器的编程、控制、监测而设计的。功能包括上传/下载参数，可以保存

到一个文件里或者打印出来；设置指令；启动、停止电动机；以图像或文本形式监控信号，并实时显示。

PowerXpert inControl软件

产品描述

产品型号

软件工具 （软件，电缆，手册）

软件数据线 （USB接口RJ45 [RS-485]）

实时时钟电池

DXG-ACC-SOFTWARE

DXG-CBL-PCCABLE

DXG-ACC-RTBATT

PowerXL 系列—DG1 通用变频器 www.eaton.com.cn/electrical

9

通用变频器

PowerXL 系列—DG1 通用变频器

可更换部件

Frame 1

产品型号

产品型号

产品型号

产品描述

220V

400V

600V

标准面板①

控制板①

DXG-KEY-LCD

DXG-KEY-LCD

DXG-KEY-LCD

DXG-SPR-CTRLBOARD

DXG-SPR-BCOVER

DXG-SPR-FR1CVR

DXG-SPR-FR1FAN

DXG-SPR-2FR1CF

DXG-SPR-2FR1MPB

DXG-SPR-2FR1EB

DXG-SPR-FR1MCC

DXG-SPR-FR1OH

DXG-SPR-FR1CPUL

DXG-SPR-FR1CPIEC

DXG-SPR-CTRLBOARD

DXG-SPR-BCOVER

DXG-SPR-FR1CVR

DXG-SPR-FR1FAN

DXG-SPR-4FR1CF

DXG-SPR-4FR1MPB

DXG-SPR-4FR1EB

DXG-SPR-FR1MCC

DXG-SPR-FR1OH

DXG-SPR-FR1CPUL

DXG-SPR-FR1CPIEC

DXG-SPR-CTRLBOARD

DXG-SPR-BCOVER

DXG-SPR-FR1CVR

DXG-SPR-FR1FANKIT

DXG-SPR-4FR1CF

DXG-SPR-5FR1MPB

DXG-SPR-5FR1EB

DXG-SPR-FR1MCC

DXG-SPR-5FR1OH

DXG-SPR-FR1CPUL

DXG-SPR-FR1CPIEC

控制板盖板

IP21标准盖板

主风扇安装套件 ①

控制回路风扇

主电源板

EMI 板

中间支架盖板

外壳

UL 导线盖板

IEC 导线盖板

Frame 2

产品型号

产品型号

产品型号

产品描述

220V

400V

600V

标准面板 ①

控制板①

DXG-KEY-LCD

DXG-KEY-LCD

DXG-KEY-LCD

DXG-SPR-CTRLBOARD

DXG-SPR-BCOVER

DXG-SPR-FR2CVR

DXG-SPR-FR2FAN

DXG-SPR-FR2CF

DXG-SPR-CTRLBOARD

DXG-SPR-BCOVER

DXG-SPR-FR2CVR

DXG-SPR-FR2FAN

DXG-SPR-FR2CF

DXG-SPR-CTRLBOARD

DXG-SPR-BCOVER

DXG-SPR-FR2CVR

DXG-SPR-FR2FANKIT

DXG-SPR-FR2CF

控制板盖板

IP21标准盖板

主风扇安装套件 ①

控制回路风扇

总线电容

DXG-SPR-2FR2BC

DXG-SPR-2FR2MPB

DXG-SPR-2FR2EB

DXG-SPR-FR2IGBT

DXG-SPR-FR2MCC

DXG-SPR-FR2OH

DXG-SPR-FR2CPUL

DXG-SPR-FR2CPIEC

DXG-SPR-4FR24BC

DXG-SPR-4FR2MPB

DXG-SPR-4FR2EB

DXG-SPR-FR2IGBT

DXG-SPR-FR2MCC

DXG-SPR-FR2OH

DXG-SPR-FR2CPUL

DXG-SPR-FR2CPIEC

DXG-SPR-5FR24BC

DXG-SPR-5FR2MPB

DXG-SPR-5FR2EB

DXG-SPR-5FR2IGBT

DXG-SPR-FR2MCC

DXG-SPR-5FR2OH

DXG-SPR-FR2CPUL

DXG-SPR-FR2CPIEC

主电源板

EMI 板

IGBT 模块

中间支架盖板

外壳

UL 导线盖板

IEC 导线盖板

Frame 3

产品型号

产品型号

产品型号

产品描述

220V

400V

600V

标准面板 ①

控制板①

DXG-KEY-LCD

DXG-KEY-LCD

DXG-KEY-LCD

DXG-SPR-CTRLBOARD

DXG-SPR-BCOVER

DXG-SPR-FR3CVR

DXG-SPR-FR3FAN

DXG-SPR-FR34CF

DXG-SPR-FR3BC

DXG-SPR-2FR3MPB

DXG-SPR-2FR3EB

DXG-SPR-2FR3DB

DXG-SPR-FR3OB

DXG-SPR-FR3MCC

DXG-SPR-FR3OH

DXG-SPR-FR3CPUL

DXG-SPR-FR3CPIEC

DXG-SPR-CTRLBOARD

DXG-SPR-BCOVER

DXG-SPR-FR3CVR

DXG-SPR-FR3FAN

DXG-SPR-FR34CF

DXG-SPR-FR3BC

DXG-SPR-4FR3MPB

DXG-SPR-4FR3EB

DXG-SPR-4FR3DB

DXG-SPR-FR3OB

DXG-SPR-FR3MCC

DXG-SPR-FR3OH

DXG-SPR-FR3CPUL

DXG-SPR-FR3CPIEC

DXG-SPR-CTRLBOARD

DXG-SPR-BCOVER

DXG-SPR-FR3CVR

DXG-SPR-FR3FANKIT

DXG-SPR-FR34CF

DXG-SPR-5FR3BC

DXG-SPR-5FR3MPB

DXG-SPR-5FR3EB

DXG-SPR-5FR3DB

DXG-SPR-5FR3OB

DXG-SPR-FR3MCC

DXG-SPR-FR3OH

控制板盖板

IP21标准盖板

主风扇安装套件 ①

控制回路风扇

母线电容

主电源板

EMI 板

驱动板

输出板

中间支架盖板

外壳

UL 导线盖板

IEC 导线盖板

DXG-SPR-FR3CPUL

DXG-SPR-FR3CPIEC

注:

① 厂家推荐的备件。

10

PowerXL 系列—DG1 通用变频器 www.eaton.com.cn/electrical

通用变频器

PowerXL 系列—DG1 通用变频器

Frame 4

产品型号

产品型号

产品型号

产品描述

220V

400V

600V

标准面板 ①

控制板①

DXG-KEY-LCD

DXG-KEY-LCD

DXG-KEY-LCD

DXG-SPR-CTRLBOARD

DXG-SPR-BCOVER

DXG-SPR-FR4CVR

DXG-SPR-FR4FAN

DXG-SPR-FR34CF

DXG-SPR-2FR4BC

DXG-SPR-2FR4MPB

DXG-SPR-2FR4EB

DXG-SPR-2FR4SB

DXG-SPR-2FR4IGBT

DXG-SPR-2FR4RM

DXG-SPR-2FR4BCM

DXG-SPR-FR4MCC

DXG-SPR-FR4OH

DXG-SPR-FR4CPUL

DXG-SPR-FR4CPIEC

DXG-SPR-CTRLBOARD

DXG-SPR-BCOVER

DXG-SPR-FR4CVR

DXG-SPR-FR4FAN

DXG-SPR-FR34CF

DXG-SPR-4FR24BC

DXG-SPR-4FR4MPB

DXG-SPR-4FR4EB

DXG-SPR-4FR4SB

DXG-SPR-4FR4IGBT

DXG-SPR-4FR4RM

DXG-SPR-4FR4BCM

DXG-SPR-FR4MCC

DXG-SPR-FR4OH

DXG-SPR-CTRLBOARD

DXG-SPR-BCOVER

DXG-SPR-FR4CVR

DXG-SPR-FR4FANKIT

DXG-SPR-FR34CF

DXG-SPR-5FR24BC

DXG-SPR-5FR4MPB

DXG-SPR-5FR4EB

DXG-SPR-5FR4SB

DXG-SPR-5FR4IGBT

DXG-SPR-5FR4RM

DXG-SPR-5FR4BCM

DXG-SPR-FR4MCC

DXG-SPR-5FR4OH

DXG-SPR-FR4CPUL

DXG-SPR-FR4CPIEC

控制板盖板

IP21标准盖板

主风扇安装套件 ①

控制回路风扇

母线电容

主电源板

EMI 板

软启动电路板

IGBT 模块

制动斩波器模块

整流模块

中间支架盖板

外壳

UL 导线盖板

IEC 导线盖板

DXG-SPR-FR4CPUL

DXG-SPR-FR4CPIEC

Frame 5

产品型号

产品型号

产品型号

产品描述

220V

400V

600V

标准面板 ①

控制板①

DXG-KEY-LCD

DXG-KEY-LCD

DXG-KEY-LCD

DXG-SPR-CTRLBOARD

DXG-SPR-BCOVER

DXG-SPR-FR5CVR

DXG-SPR-FR5FAN

DXG-SPR-FR5CF

DXG-SPR-CTRLBOARD

DXG-SPR-BCOVER

DXG-SPR-FR5CVR

DXG-SPR-FR5FAN

DXG-SPR-FR5CF

DXG-SPR-CTRLBOARD

DXG-SPR-BCOVER

DXG-SPR-FR5CVR

DXG-SPR-FR5FANKIT

DXG-SPR-FR5CF

控制板盖板

IP21标准盖板

主风扇安装套件 ①

控制回路风扇

母线电容

DXG-SPR-FR5BC

DXG-SPR-FR5BC

DXG-SPR-5FR5BC

DXG-SPR-5FR5MPB

DXG-SPR-5FR5E1B

DXG-SPR-5FR5E2B

N/A

主电源板

DXG-SPR-2FR5MPB

DXG-SPR-2FR5E1B

DXG-SPR-2FR5E2B

DXG-SPR-2FR5E3B

DXG-SPR-FR5IGBT

DXG-SPR-2FR5RM

DXG-SPR-2FR5BCM

DXG-SPR-FR5MCC

DXG-SPR-FR5OH

DXG-SPR-FR5CPUL

DXG-SPR-FR5IECCP

DXG-SPR-4FR5MPB

DXG-SPR-4FR5E1B

DXG-SPR-4FR5E2B

DXG-SPR-4FR5E3B

DXG-SPR-FR5IGBT

DXG-SPR-4FR5RM

DXG-SPR-4FR5BCM

DXG-SPR-FR5MCC

DXG-SPR-FR5OH

DXG-SPR-FR5CPUL

DXG-SPR-FR5IECCP

EMI 1板

EMI 2板

EMI 3板

IGBT 模块

DXG-SPR-5FR5IGBT

DXG-SPR-5FR5RM

DXG-SPR-5FR5BCM

DXG-SPR-FR5MCC

DXG-SPR-FR5OH

DXG-SPR-FR5CPUL

DXG-SPR-FR5IECCP

整流模块

制动斩波器模块

中间支架盖板

外壳

UL 导线盖板

IEC 导线盖板

注:

① 厂家推荐的备件。

PowerXL 系列—DG1 通用变频器 www.eaton.com.cn/electrical

11

通用变频器

PowerXL 系列—DG1 通用变频器

Frame 6

产品型号

产品型号

产品型号

产品描述

230V

480V

600V

标准面板

①

DXG-KEY-LCD

DXG-KEY-LCD

DXG-KEY-LCD

①

DXG-SPR-CTRLBOARD

DXG-SPR-BCOVER

DXG-SPR-FR6CVR

DXG-SPR-FR6FANKIT

DXG-SPR-FR6CF

DXG-SPR-FR6BC

DXG-SPR-2FR6MPB

DXG-SPR-FR6EB

DXG-SPR-2FR6SB

DXG-SPR-2FR6IGBT

DXG-SPR-FR6RM

DXG-SPR-FR6MCC

DXG-SPR-FR6OH

DXG-SPR-FR6CPUL

DXG-SPR-FR6CPIEC

DXG-SPR-FR6TB1P

DXG-SPR-FR6TB3P

DXG-SPR-CTRLBOARD

DXG-SPR-BCOVER

DXG-SPR-FR6CVR

DXG-SPR-FR6FANKIT

DXG-SPR-FR6CF

DXG-SPR-CTRLBOARD

DXG-SPR-BCOVER

DXG-SPR-FR6CVR

DXG-SPR-FR6FANKIT

DXG-SPR-FR6CF

控制板

控制板盖板

IP21标准盖板

主风扇安装套件

控制回路风扇

母线电容

①

DXG-SPR-FR6BC

DXG-SPR-5FR6BC

DXG-SPR-5FR6MPB

DXG-SPR-FR6EB

DXG-SPR-4FR6MPB

DXG-SPR-FR6EB

主电源板

EMI板

DXG-SPR-4FR6SB

DXG-SPR-4FR6IGBT

DXG-SPR-FR6RM

DXG-SPR-FR6MCC

DXG-SPR-FR6OH

DXG-SPR-FR6CPUL

DXG-SPR-FR6CPIEC

DXG-SPR-FR6TB1P

DXG-SPR-FR6TB3P

DXG-SPR-5FR6SB

DXG-SPR-5FR6IGBT

DXG-SPR-5FR6RM

DXG-SPR-FR6MCC

DXG-SPR-FR6OH

软启动电路板

IGBT模块

整流模块

中间支架盖板

外壳

DXG-SPR-FR6CPUL

DXG-SPR-FR6CPIEC

DXG-SPR-FR6TB1P

DXG-SPR-FR6TB3P

UL导线盖板

IEC导线盖板

接线端子 (1 孔)

接线端子(3 孔)

注:

① 厂家推荐的备件。

12

PowerXL 系列—DG1 通用变频器 www.eaton.com.cn/electrical

通用变频器

PowerXL 系列—DG1 通用变频器

技术参数和规格

PowerXL系列—DG1 技术参数和规格

属性

产品描述

规格

输入额定参数

输入电压 Uin

输入频率

200–240V, 380–500V, –10 到10%

50–60 Hz (变化范围可达 45–66 Hz)

每分钟一次或者更少

3s (FR1 到 FR2), 4s (FR3), 5s (FR4), 6s (FR5)

100 kAIC

电源接通频率

启动延迟

耐受电流

输出额定参数

输出电压

0 到 Uin

连续输出电流

I ：环境温度最高40°C，降额、过载 1.1x I （1min/10min）条件下，温度可达60°C

L L

I ：环境温度最高50°C，降额、过载 1.5x I （1min/10min）条件下，温度可达60°C

H

H

过载电流

150% ~ 110% (1 min./10 min.)

初始输出初始输出电流

输出频率

200% (2 sec./20 sec.)

0–400 Hz (标准)

频率分辨率

控制方式

0.01 Hz

控制特性

频率控制

速度控制

开环速度控制（无传感矢量控制）

开环转矩控制（无传感矢量控制）

范围

载波频率

FR1–3: 1–12 kHz

FR4–5: 1–10 kHz

默认值:

FR1–3: 4 kHz (I ), 6 kHz (I ) FS4–5: 3.6 kHz

H

L

开关频率自动降低以防过载

模拟输入分辨率 0.1% (10-位),精度 +1%

面板指令分辨率0.01 Hz

20–400 Hz

参考频率

弱磁点

加速时间

减速时间

制动力矩

0.1–3000 sec.

0.1–3000 sec.

直流制动: 30% x Tn (无制动选择)

动态制动(带可选的制动斩波器): 100%最大连续额定值

–10°C (无霜) to +50°C, 达到 +60°C降额 (CT)

–40° to +70°C

环境条件

环境工作温度

储藏温度

相对湿度

0–95% RH, 无凝露，无腐蚀性

空气质量:

根据IEC60068标准测试，测试重点:

化学蒸汽

流动的混合气体腐蚀性试验，方法1（H2S[硫化氢]和SO2[二氧化硫]）

设计的根据:

●

机械颗粒

●

IEC 60721-3-3, 单元工作, 类别 3C2

IEC 60721-3-3, 单元工作, 类别 3S2

海拔

1000m，100%负载容量（不降容）；高于1000m时，每100m降容1%；

最高3000m；接地TN系统最高2000m

PowerXL 系列—DG1 通用变频器 www.eaton.com.cn/electrical

13

通用变频器

PowerXL 系列—DG1 通用变频器

PowerXL系列—DG1 技术参数和规格

属性

产品描述

规格

环境条件，续

振动:

5–150 Hz

EN 61800-5-1

EN 60668-2-6

位移幅度: 1 mm (peak) at 5–15.8 Hz (FR1–FR5)；

最大加速度: 1g at 15.8–150 Hz (FR1–FR5)

冲击:

ISTA 1 A

储藏和船运：最大15G，11ms（包装内）

EN 60068-2-27

过电压

过电压类别 III

污染度2

污染度

框架类型

IP21 可供所有等级

IP54 附件

注：IP54 的情况下需要安装操作面板

抗干扰性

在第一和第二环境中，符合EN61800-3(2004)标准

MTBF

FR1: 165,457 小时

FR2: 134,833 小时

FR3: 102,515 小时

FR4: 121,567 小时

FR5: 108,189 小时

FR6: 108,189 小时

标准

安全

UL 508C, CSA C22.2 No. 274-13 和 EN 61800-5-1

EMC

+EMC2: EN 61800-3 (2004), 种类 C2

驱动器可以根据IT networks和TN接地系统进行修改

静电放电

快速瞬变

介电强度

环境2, IEC 61000-4-2, 4 kV CD or 8 kV AD, 标准 B

环境

2, IEC 61000-4-4, 2 kV/5 kHz, 标准 B

一次系统到二次系统: 3600 Vac/5100 Vdc

一次系统到地: 2000 Vac/2828 Vdc

EN 61800-5-1 (2007), CE, cUL (更多详细认证请见铭牌)

认证

现场总线连接

安全和保护

EtherNet IP, Modbus® TCP, BACnet , Modbus RTU, BACnet

过电压保护

是

过压脱扣极限

220V 驱动: 456V

400V 驱动: 911V

欠压保护

是

欠压脱扣极限

220V 驱动: 211V

400V 驱动: 370V

是

接地故障保护

输入相位监视

是

是

是

是

是

是

是

是

是

电机相位监视

过电流保护

单元超温保护

电机过载保护

电机失速保护

电机欠载保护

直流母线过压控制

短路保护（24V参考电压）

浪涌保护

是 (差模2 kV; 共模 4 kV)

是 (防止腐蚀)

通用涂层板

14

PowerXL 系列—DG1 通用变频器 www.eaton.com.cn/electrical

通用变频器

PowerXL 系列—DG1 通用变频器

接线图

PowerXL 系列—DG1 控制接线图

引脚

1

信号名称

+10V

AI1+

AI1–

AI2+

AI2–

GND

DIN5

DIN6

DIN7

DIN8

CMB

GND

24V

信号

出厂默认值

产品描述

参考输出电压

模拟输入1

-

10 Vdc 电源

2

0-10V

电压速度参考（可编程为4-20mA）

模拟输入 通用（接地）

3

模拟输入1接地

模拟输入2

-

4

4-20mA

电流速度参考（可编程为0-10V）

模拟输入2 通用（接地）

i

5

模拟输入2接地

I/O信号接地

数字输入5

-

6

-

I/O 接地，用于参考和控制

设定频率输出至预设速度1

设定频率输出至预设速度2

输入强制VFD输出关闭

7

预设速度B0

8

数字输入6

预设速度B1

9

数字输入7

紧急停车

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

数字输入8

强制远程

输入将VFD从本地变为远程

允许电源输入

DI5至DI8通用

I/O 信号接地

+24 Vdc 输出

数字输出1

已接地

-

I/O接地，用于参考和控制

控制电压输出（最大值100mA）

显示变频器已准备好运行

控制电源输出 （100mA）

-

DO1

准备就绪

24Vo

GND

AO1+

AO2+

24Vi

+24Vdc 输出

I/O信号接地

模拟输出1

-

-

I/O接地，用于参考和控制

显示电机的输出频率 0-60Hz （4-20mA）

显示电机的电机电流 0-FLA (4-20mA)

外部控制电压输入

输出频率

电机电流

-

模拟输出2

+24VDC 输入

数字输入1

DIN1

DIN2

DIN3

DIN4

CMA

A

正向运行

反向运行

外部故障

故障复位

已接地

-

输入以正向起动变频器（起动启用）

输入以反向起动变频器（起动启用）

输入造成变频器发生故障

输入复位有效故障

数字输入2

数字输入3

数字输入4

DI1至DI4通用

RS-485 信号A

RS-485 信号B

继电器3 常开

继电器1常闭

继电器1通用

继电器1常开

继电器3通用

继电器2常闭

继电器2通用

继电器2常开

允许电源输入

现场总线通讯（Modbus， BACnet）

现场总线通讯（Modbus， BACnet）

继电器输出3显示VFD处于参考频率

继电器输出1显示VFD处于运行状态

B

-

R3NO

R1NC

R1CM

R1NO

R3CM

R2NC

R2CM

R2NO

加速

运行

加速

故障

继电器输出3显示VFD处于参考频率

继电器输出2显示VFD处于故障状态

PowerXL 系列—DG1 通用变频器 www.eaton.com.cn/electrical

15

通用变频器

PowerXL 系列—DG1 通用变频器

控制板布局

PowerXL 系列—DG1 控制板布局

风机电源线

连接DSP部件到电源板

操作面板

STO

AI模式选择

连接MCU附件到电源板

电池标准

RJ45 EtherNet/IP, BACnet,

Modbus TCP

选项卡插槽1

选项卡插槽2

控制I/O接口

RS-485终端电阻

可移动式MOV螺钉

可移动式EMC螺钉

电机接地线位置

接地母线位置

进线侧接地线位置

接地母线位置

进线侧

电机线

16

PowerXL 系列—DG1 通用变频器 www.eaton.com.cn/electrical

通用变频器

PowerXL 系列—DG1 通用变频器

尺寸

单位：毫米 (mm)

PowerXL 系列—DG1 尺寸图

W4

D

Ø

W2

H1

H2

H3

W1

W3

尺寸: 毫米(mm)

框架

尺寸

额定

电压

功率

(kW)

额定电流

(CT/IH)

重量

(kg)

D

H1

H2

H3

W1

W2

W3

W4

Ø

FR1

FR2

FR3

FR4

FR5

FR6

220 Vac

400 Vac

600 Vac

220 Vac

400 Vac

600 Vac

220 Vac

400 Vac

600 Vac

220 Vac

400 Vac

600 Vac

220 Vac

400 Vac

600 Vac

220 Vac

400 Vac

600 Vac

0.55–2.2

0.75–3.7

1.5–3.7

3–5.5

3.5–11

2.3–7.6

3.3–7.5

12.5–25

12–23

200.4

326.9

311.9

292.1

153.0

121.9

100.1

100.1

7.0

6.5

244.7

265.1

294.0

340.7

371.0

419.1

558.0

629.9

888.5

1035.0

405.9

545.0

617.5

753.1

845.0

380.0

518.9

591.1

706.9

797.0

167.8

204.6

237.7

288.0

486.0

134.1

183.9

231.9

281.9

480.0

90.0

90.0

7.0

9.0

9.0

9.0

9.0

10.6

22.6

35.2

70.0

112.0

5.5–11

5.5–11

7.5–11

15–22

10–18

31–48

125.0

205.0

220.0

400.0

125.0

205.0

220.0

400.0

31–46

15–22

22–34

15–22

61–88

30–45

61–87

30–45

41–62

30–45

114–170

105–170

80–125

211–261

205–261

144–208

55–90

55–90

55–75

110–150

110–160

PowerXL 系列—DG1 通用变频器 www.eaton.com.cn/electrical

17

为需求日益增长的世界

提供动力。

我们提供：

•  耗能更少，可改善动力可靠性，并让我们的生活和工作场所更加安全、舒适的

电气解决方案

•  既提高机器生产效率，又节约能源的液压和电气解决方案

•  令飞机更轻、更安全、运营成本更低，和帮助机场 更高效运营的航空解决方案

•  为汽车、卡车和巴士提供更多动力，同时减少燃油消耗与排放的车辆动力传

动及动力总成解决方案

探索今天的伊顿。

全球商业动力之源

作为一家全球性多元化动力管理公司，我们帮助世

界各地的客户管理用于建筑、飞机、卡车、汽车、

机器和业务的动力。

我们提供综合的解决方案，可让各种形式的能源更

为实用，更易于获取。

2016年，伊顿的销售额达197亿美元，在全球拥有

约9.5万名员工，产品销往超过175个国家和地区。

伊顿的创新技术可帮助客户更为可靠、有效、安全

和可持续地管理电力动力、液压动力和机械动力。

伊顿是一家全球领先的动力管理公司，2016年销售额达197亿美元。

伊顿致力于提供各种节能高效的解决方案，以帮助客户更有效、更

安全、更具可持续性地管理电力、流体动力和机械动力。伊顿在全

球拥有约9.5万名员工，产品销往超过175个国家和地区。如需更多

信息，敬请访问公司中文网站www.eaton.com.cn。