伊顿是一家全球领先的动力管理公司，致力于提供各种节能高效

的解决方案，以帮助客户更有效、更安全、更具可持续性地管理电

力、流体动力和机械动力。伊顿在全球拥有约9.7万名员工，产品销

往超过175个国家和地区。如需更多信息，敬请访问公司中文网站

www.eaton.com.cn。

模块化

可配置

结构紧凑

伊顿公司

亚太总部

上海市长宁区临虹路280弄3号

邮编: 200335

www.eaton.com.cn/electrical

© 2016 伊顿公司

客户服务中心

本公司保留对样本资料的解释权和

修改权，并毋需另行通知。

CHICA0103020_CN (02-2016)

联系方式：800-988-1203

工作时间：09:00-17:00（周一至周五）

技术服务邮箱：TechCareCPCD@Eaton.com

工业变频器 SVX9000

目录

工业变频器 SVX9000

工业变频器 SVX9000

主要性能和参数 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

型号含义 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

选型指导 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

附件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

尺寸 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

为需求日益增长的世界

提供动力。

我们提供：

•  耗能更少，可改善动力可靠性，并让我们的生活和工作场所更加安全、舒适的

电气解决方案

•  既提高机器生产效率，又节约能源的液压和电气解决方案

•  令飞机更轻、更安全、运营成本更低，和帮助机场 更高效运营的航空解决方案

•  为汽车、卡车和巴士提供更多动力，同时减少燃油消耗与排放的车辆动力传

动及动力总成解决方案

探索今天的伊顿。

全球商业动力之源

作为一家全球性多元化动力管理公司，我们帮助世

界各地的客户管理用于建筑、飞机、卡车、汽车、

机器和业务的动力。

我们提供综合的解决方案，可让各种形式的能源更

为实用，更易于获取。

2015年，伊顿的销售额达209亿美元，在全球拥有

约9.7万名员工，产品销往超过175个国家和地区。

伊顿的创新技术可帮助客户更为可靠、有效、安全

和可持续地管理电力动力、液压动力和机械动力。

1

工业变频器 SVX9000

工业变频器 SVX9000

主要性能和参数

型号含义

主要性能和参数

SVX9000系列变频器型号含义

名称

描述

名称

描述

SVX 010 A 1 – 4 A 1 B 1

_ _ _ _ _ _

输入额定参数

输入电压 (Vin)

输入频率 (fin)

接通频率

标准

+10%/-15%

产品

IEC 61800-2

UL 508C

50/60 Hz (变化可达45 - 66 Hz)

每分钟一次或以下 (典型工作)

100 kAIC

安全

选项

产品系列

EMC (在缺省设定)

抗干扰性：执行所有的EMC抗扰要求；

辐射：EN 61800-3, LEVEL H

SVX = 工业变频器

AFD 软件系件

A = 标准软件

选项按字母顺序

耐受电流

扩展I/O卡选项

控制连接

输出额定参数

输出电压

B1 = 6 DI, 1 ext +24V DC/EXT +24V DC

B2 = 1 RO (NC/NO), 1 RO (NO), 1 Therm

B4 = 1 AI (mA隔离)，2 AO (mA隔离)，

1 ext +24V DC/EXT + 24V DC

B5 = 3 RO (NO)

B8 = 1 ext +24V DC/EXT +24V DC, 3 Pt100

B9 = 1 RO (NO), 5 DI 42-240V AC输入

功率额定值 (HP)

模拟量输入电压

0到10V, R = 200 kΩ (-10到10V操纵杆控制)

分辨率 .1%；精度±1%

0到Vin

F07 = 3/4

001 = 1

040 = 40

防护

050 = 50

060 = 60

075 = 75

连续输出电流

在50°C，FR9和以下，I 额定的100%

在40°C，FR9和以下，I 额定的100%

在40°C，FR10和以上，I /I 100%

0 = IP00

1 = IP21

2 = IP54

H

模拟量输入电流

数字量输入(6)

辅助电压

0(4)到20 mA；Ri - 250Ω差分

正或负逻辑；18到30V DC

+24V ±15%，最大250 mA

+10V +3%，最大负载10 mA

F15 = 1-1/2

002 = 2

L

H

L

003 = 3

004 = 5 (IL)

005 = 5

100 = 100

125 = 125

250 = 250

300 = 300

350 = 350

400 = 400

500 = 500

550 = 550

600 = 600

700 = 700

过载电流 (I /I )

150% I ，110% I 在1分钟内

H

L

H

0到320 Hz

.01 Hz

L

通信卡

输出频率

频率分辨率

输出参考电压

模拟量输出

电压额定值

CA = Johnson Controls N2

CI = Modbus TCP

CJ = BACnet

CK = Ethernet IP

C2 = Modbus

C3 = Profibus DP

C4 = LonWorks

C5 = Profibus DP (D9连接器)

C6 = CANopen (从机)

C7 = DeviceNet

006 = 7-1/2 (IL)

007 = 7-1/2

010 = 10

2 = 230 (208 – 240) V

4 = 480 (380 – 500) V

5 = 575 (525 – 690) V

0(4)到20 mA；最大负载500Ω；分辨率10位；

精度±2%

初始输出电流 (IH)

控制特性

250%在2秒内

015 = 15

020 = 20

025 = 25

030 = 30

数字量输出

继电器输出

开路集电极输出，50 mA/48V

2路可编程形式C继电器输出

开关容量：24V DC/8A,

250V AC/8A, 125V DC/0.4A

控制方法

频率控制 (V/f)

开环：无传感器矢量控制

键盘

A = 字母数字型

开关频率

可调，用参数2.6.9

保护

框架4-6

框架7-12

频率参考

1到16 kHz；缺省10 kHz

1到10 kHz；缺省3.6 kHz

C8 = Modbus (DO Typc型连接器)

输入选项

a

过流保护

过压保护

欠压保护

接地故障保护

脱扣极限4.0 × IH瞬动

是

D3 = RS-232 D9

与

连接器

1 = 3相，EMC H

2 = 3相，EMC N

4 = 3相，EMC L

模拟量输入：分辨率.1% (10位)，

精度±1 % V/Hz

面板参考：分辨率.01 Hz

是

在电机或电机电缆出现接地故障时，

仅变频器受保护

弱磁点

30到320 Hz

制动斩波器选项

b

输入电源相位监测

电机相位监测

超温保护

输入电源缺任何相则脱扣

N = 无制动斩波器电路

B = 内置制动斩波器电路

加速时间

减速时间

制动力矩

周围条件

周围工作温度

0到3000秒

输出缺任何相则脱扣

0到3000秒

是

直流制动：30% × Tn (无制动选件)

电机过载保护

电机失速保护

电机欠载保护

短路保护

是

板的选项

1 = 标准板

2 = 涂层板

是

-10°C，无霜到 +50°C IH (FR4-FR9)

-10°C，无霜到 +40°C I (FR10和以上)

-10°C，无霜到 +40°C I (所有框架)

是

H

L

是 (+24V和+10V参考电压)

注：

储藏温度

相对湿度

-40°C到70°C

a

所有230V变频器和132kw (IH)以下的480 V变频器仅提供输入选用1 (EMC Level H)160kw (IH)或更大的480V变频器提供输入选用2 (EMC Level N)。 132kw (IH)或者更大690V

变频器提供输入选用2。160kw (IH)以下的575 V变频器提供输入选择4 (EMC Level L)。 480V和690V变频器柜机提供输入选用4 (EMC Level L)。

标准I/O技术规格

0到95% RH，无凝露，无腐蚀，无滴水

6路可编程数字量

输入

24V: “0”≤10V, “1” ≥18V, Ri > 5 kΩ

b

22kw(I )以下的480V变频器仅提供斩波制动器选用B。30kw (I )或者以上的480V变频器标准提供斩波制动器选用N。11kw (I )以下的230V变频器仅提供斩波制动器

空气质量

化学蒸汽：IEC 721-3-3，(单元工作中)，3C2级

机械粒子：IEC 721-3-3，(单元工作中)，3S2级

H

H

H

选用B 。15kw (IH)或者以上的230V变频器标准提供斩波制动器选用N。所有690V变频器作为标准不配斩波制动器选用(N)。注：N = 无制动斩波器

2路模拟量输入，

电压：0 - 110V, Ri > 200 kΩ

海拔高度

100%的负载容量(不降容)达1000米

超过1000米时，每100米减低额定1%；

最高3000米

用跳线可配置

电流：0 (4) - 20 mA, Ri = 250 kΩ

2路可编程数字量

输出

形式C继电器250V AC 2A或

30V DC2 A

振动

EN 50178, EN 60068-2-6；5到50 Hz,

移位幅度1 mm (峰值)/在3到15.8 Hz,

最大加速幅度1G/在15.8到150 Hz

1路可编程数字量

输出

开路集电极48V DC 50 mA

1路可编程模拟量

输出，用跳线可配

置

0 - 20 mA, R <500 Ω，

L

冲击

EN 50178, EN 60068-2-27 UPS跌落试验

(适用的UPS重量)

仓储和船运：最大15G，11 ms (在包装内)

分辨率10位/0.1%

外壳等级

NEMA 1/IP21或NEMA 12/IP54

敞开框架/IP20

2

3

工业变频器 SVX9000

工业变频器 SVX9000

选型指导

选型指导

选型指导

选型指导

高过载

P [kW]

低过载

P [kW]

框架等级

型号

订货号

标准

包装

高过载

P [kW]

低过载

P [kW]

框架等级

型号

订货号

标准

包装

I(H)

3.7

I(L)

4.8

I(H)

2.2

I(L)

3.3

208-240 V, IP21, EMC-Ievel H

0.55

0.75

0.75

1.1

FR4/IP21

FR4/IP21

SVXF07A1-2G1B1

1件

1件

380-500 V, IP21, EMC-level H

0.75

1.1

1.5

2.2

3

1.1

1.5

2.2

3

FR4/IP21

FR4/IP21

FR4/IP21

FR4/IP21

FR4/IP21

FR4/IP21

FR5/IP21

FR5/IP21

FR5/IP21

FR6/IP21

FR6/IP21

FR6/IP21

FR7/IP21

FR7/IP21

FR7/IP21

FR8/IP21

FR8/IP21

SVX001A1-4G1B1

125497

1件

125602

3.3

4.3

5.6

7.6

9

4.3

5.6

7.6

9

SVXF15A1-4G1B1

1件

1件

1件

1件

1件

1件

1件

1件

1件

1件

1件

1件

1件

1件

1件

1件

1件

4.8

6.6

7.8

11

6.6

7.8

11

SVX001A1-2G1B1

125605

125496

SVX002A1-4G1B1

1.1

1.5

2.2

3

1.5

2.2

3

FR4/IP21

FR4/IP21

FR4/IP21

FR5/IP21

FR5/IP21

FR5/IP21

FR6/IP21

FR6/IP21

FR7/IP21

FR7/IP21

FR7/IP21

FR8/IP21

FR8/IP21

FR8/IP21

FR9/IP21

FR9/IP21

FR4/IP54

FR4/IP54

FR4/IP54

FR4/IP54

SVXF15A1-2G1B1

1件

1件

1件

1件

1件

1件

1件

1件

1件

1件

1件

1件

1件

1件

1件

1件

1件

1件

1件

1件

125501

125604

SVX003A1-4G1B1

SVX002A1-2G1B1

125507

125500

4

SVX005A1-4G1B1

12.5

17.5

25

SVX003A1-2G1B1

125517

125506

4

5.5

7.5

11

15

18.5

22

30

37

45

55

75

90

12

SVX006A1-4G1B1

12.5

17.5

25

4

SVX004A1-2G1B1

125522

125512

5.5

7.5

11

12

16

SVX007A1-4G1B1

125525

4

5.5

7.5

11

SVX005A1-2G1B1

125516

16

23

SVX010A1-4G1B1

125531

5.5

7.5

11

31

SVX007A1-2G1B1

23

31

SVX015A1-4G1B1

125524

125537

31

48

SVX010A1-2G1B1

15

31

38

SVX020A1-4G1B1

125530

125543

48

15

61

SVX015A1-2G1B1

18.5

22

38

46

SVX025A1-4G1B1

125549

125536

15

61

18.5

22

75

SVX020A1-2G1N1

46

61

SVX030A1-4G1B1

125542

125555

18.5

22

75

88

SVX025A1-2G1N1

30

61

72

SVX040A1-4G1N1

125548

125561

37

72

87

SVX050A1-4G1N1

125567

88

30

114

140

170

205

261

300

4.8

6.6

7.8

11

SVX030A1-2G1N1

125554

45

87

105

140

170

205

261

300

3.3

4.3

5.6

7.6

9

SVX060A1-4G1N1

30

105

140

170

205

245

3.7

4.8

6.6

7.8

37

SVX040A1-2G1N1

125573

125560

55

105

140

170

205

245

2.2

3.3

4.3

5.6

7.6

SVX075A1-4G1N1

37

45

SVX050A1-2G1N1

125579

125566

75

SVX100A1-4G1N1

45

55

SVX060A1-2G1N1

125585

125572

90

110

132

160

1.1

1.5

2.2

3

FR8/IP21

FR9/IP21

FR9/IP21

FR4/I P54

FR4/I P54

FR4/I P54

FR4/I P54

FR4/I P54

SVX125A1-4G1N1

55

75

SVX075A1-2G1N1

125590

125578

110

132

0.75

1.1

1.5

2.2

3

SVX150A1-4G1N1

125594

1件

75

90

SVX100A1-2G1N1

125584

SVX200A1-4G1N1

1件

1件

1件

1件

1件

1件

125600

208-240 V, IP54, EMC-level H

0.55

0.75

1.1

1.5

0.75

1.1

1.5

2.2

SVXF07A2-2G1B1

380-500 V, IP54, EMC-level H

SVX001A2-4G1B1

125603

125499

SVX001 A2-2G1B1

SVXF15A2-4G1B1

125498

125607

SVXF15A2-2G1B1

SVX002A2-4G1B1

125606

125504

SVX002A2-2G1B1

SVX003A2-4G1B1

125503

125510

2.2

3

11

3

12.5

17.5

25

FR4/IP54

FR5/IP54

FR5/IP54

SVX003A2-2G1B1

1件

1件

1件

4

SVX005A2-4G1B1

125520

125509

4

9

5.5

7.5

11

12

FR4/I P54

FR5/IP54

FR5/IP54

FR5/IP54

FR6/IP54

FR6/IP54

FR6/IP54

FR7/IP54

FR7/IP54

FR7/IP54

FR8/IP54

FR8/IP54

FR8/IP54

FR9/IP54

FR9/IP54

SVX006A2-4G1B1

1件

1件

1件

1件

1件

1件

1件

1件

1件

1件

1件

1件

1件

1件

1件

12.5

17.5

4

SVX004A2-2G1B1

125523

125514

5.5

7.5

11

12

16

SVX007A2-4G1B1

125528

4

5.5

SVX005A2-2G1B1

125519

16

23

SVX010A2-4G1B1

5.5

7.5

25

31

7.5

11

31

48

FR5/IP54

FR6/IP54

SVX007A2-2G1B1

1件

1件

125534

125527

23

15

31

SVX015A2-4G1B1

SVX010A2-2G1B1

125540

125533

15

31

18.5

22

38

SVX020A2-4G1B1

11

15

18.5

22

30

37

45

55

75

48

15

18.5

22

30

37

45

55

75

90

61

FR6/IP54

FR7/IP54

FR7/IP54

FR7/IP54

FR8/IP54

FR8/IP54

FR8/IP54

FR9/IP54

FR9/IP54

SVX015A2-2G1B1

1件

1件

1件

1件

1件

1件

1件

1件

1件

125546

125539

18.5

22

38

46

SVX025A2-4G1B1

125552

61

75

SVX020A2-2G1N1

125545

46

30

61

SVX030A2-4G1B1

125558

75

88

SVX025A2-2G1N1

30

61

37

72

SVX040A2-4G1N1

125564

125551

88

114

140

170

205

261

300

SVX030A2-2G1N1

37

72

45

87

SVX050A2-4G1N1

125557

125570

105

140

170

205

245

SVX040A2-2G1N1

45

87

55

105

140

170

205

261

300

SVX060A2-4G1N1

125563

125576

SVX050A2-2G1N1

55

105

140

170

205

245

75

SVX075A2-4G1N1

125569

125582

SVX060A2-2G1N1

75

90

SVX100A2-4G1N1

125575

125588

90

110

132

160

SVX125A2-4G1N1

SVX075A2-2G1N1

125592

125581

110

132

SVX150A2-4G1N1

SVX100A2-2G1N1

125596

125587

SVX200A2-4G1N1

125601

4

5

工业变频器 SVX9000

工业变频器 SVX9000

选型指导

选型指导

选型指导

选型指导

高过载

P [kW]

低过载

P [kW]

框架等级

型号

订货号

标准

包装

高过载

P [kW]

低过载

P [kW]

框架等级

型号

订货号

标准

包装

I(H)

3.2

I(L)

4.5

I(H)

300

I(L)

525-690 V, IP21, EMC-level L

2.2

3

3

4

FR6/IP21

FR6/IP21

SVX002A1-5G4N1

1件

1件

380-500 V, IP00, EMC-level N

160

200

200

250

385

FR10/IP00

FR10/IP00

SVX250A0-4G2N1

1

件

件

125502

4.5

5.5

7.5

10

5.5

7.5

10

SVX003A1-5G4N1

385

460

520

590

650

730

820

920

208

261

325

325

385

460

502

460

520

590

650

730

820

920

1030

261

325

385

416

460

502

590

SVX300A0-4G2N1

SVX350A0-4G2N1

SVX400A0-4G2N1

SVX500A0-4G2N1

SVX550A0-4G2N1

SVX600A0-4G2N1

SVX650A0-4G2N1

SVX700A0-4G2N1

SVX200A0-5G2N1

SVX250A0-5G2N1

SVX300A0-5G2N1

SVX350A0-5G2N1

SVX400A0-5G2N1

SVX450A0-5G2N1

SVX500A0-5G2N1

1

125508

4

5.5

7.5

11

FR6/IP21

FR6/IP21

FR6/IP21

FR6/IP21

FR6/IP21

FR6/IP21

FR6/IP21

FR7/IP21

FR7/IP21

FR8/IP21

FR8/IP21

FR8/IP21

FR9/IP21

FR9/IP21

FR9/IP21

FR9/IP21

FR4/IP54

FR4/IP54

FR4/IP54

FR4/IP54

SVX004A1-5G4N1

1件

1件

1件

1件

1件

1件

1件

1件

1件

1件

1件

1件

1件

1件

1件

1件

1件

1件

1件

1件

250

250

315

355

400

450

500

200

250

315

315

355

450

500

250

315

355

400

450

500

560

250

315

355

400

450

500

560

FR10/IP00

FR11/IP00

FR11/IP00

FR11/IP00

FR12/IP00

FR12/IP00

FR12/IP00

FR10/IP00

FR10/IP00

FR10/IP00

FR10/IP00

FR11/IP00

FR11/IP00

FR11/IP00

1件

1件

1件

1件

1件

1件

125513

5.5

7.5

11

15

18.5

22

30

37

45

55

75

90

110

132

160

2.2

3

SVX005A1-5G4N1

125518

13.5

18

SVX007A1-5G4N1

125526

13.5

18

15

SVX010A1-5G4N1

125532

18.5

22

22

SVX015A1-5G4N1

125538

22

27

SVX020A1-5G4N1

125544

27

30

34

SVX025A1-5G4N1

1件

125550

34

37

41

SVX030A1-5G4N1

525-690 V, IP00, EMC-level N

1件

125556

41

45

52

SVX040A1-5G4N1

1件

1件

1件

1件

1件

1件

125562

52

55

62

SVX050A1-5G4N1

125568

62

75

80

SVX060A1-5G4N1

125574

80

90

100

125

144

170

208

4.5

5.5

7.5

10

SVX075A1-5G4N1

125580

100

125

144

170

3.2

4.5

5.5

7.5

110

132

160

200

3

SVX100A1-5G4N1

125586

SVX125A1-5G4N1

125591

SVX150A1-5G4N1

125595

SVX175A1-5G4N1

125598

525-690 V, IP54, EMC-level L

SVX002A2-5G4N1

125505

4

SVX003A2-5G4N1

125511

4

5.5

7.5

SVX004A2-5G4N1

125515

5.5

SVX005A2-5G4N1

125521

7.5

11

15

10

11

13.5

18

FR4/IP54

FR5/IP54

FR5/IP54

SVX007A2-5G4N1

1件

1件

1件

125529

13.5

18

15

SVX010A2-5G4N1

125535

18.5

22

SVX015A2-5G4N1

125541

18.5

22

22

27

22

30

27

34

FR5/IP54

FR6/IP54

SVX020A2-5G4N1

1件

1件

125547

SVX025A2-5G4N1

125553

30

34

37

41

FR6/IP54

FR7/IP54

FR7/IP54

FR7/IP54

FR8/IP54

FR8/IP54

FR8/IP54

FR9/IP54

FR9/IP54

SVX030A2-5G4N1

1件

1件

1件

1件

1件

1件

1件

1件

1件

125559

37

41

45

52

SVX040A2-5G4N1

125565

45

52

55

62

SVX050A2-5G4N1

125571

55

62

75

80

SVX060A2-5G4N1

125577

75

80

90

100

125

144

170

208

SVX075A2-5G4N1

125583

90

100

125

144

170

110

132

160

200

SVX100A2-5G4N1

125589

110

132

160

SVX125A2-5G4N1

125593

SVX150A2-5G4N1

125597

SVX175A2-5G4N1

125599

6

7

工业变频器 SVX9000

工业变频器 SVX9000

附件

尺寸图

附件

型号

订货号

标准

包装

描述

门安装组件 带2米电缆

DRA-02B

1件

1件

1件

1件

124874

门安装组件 带4米电缆

门安装组件 带1.5米电缆

英文操作面板

DRA-04B

124876

DRA-15B

124878

PAN-A

125084

中文操作面板

PAN-G

1件

1件

1件

1件

1件

1件

125087

2RO(NO/NC)

OPT-A2

125049

1RO(NO/NC), 1RO(NC), 1 Thermistor

6DI, 1DO, 2AI(mA/V), 1AO(mA/V), +10Vref,+24V/EXT+24V

6DI/DO (programmable, DI or DO)

1RO(NO/NC), 1RO(NO), Thermistor

OPT-A3

125050

OPT-A9

125055

OPT-B1

125059

OPT-B2

125060

1AI(mA, isolated), 2AO(mA, isolated), +24V/EXT+24V

3RO(NO)

OPT-B4

1件

1件

1件

1件

1件

1件

1件

1件

1件

1件

1件

125061

OPT-B5

125062

3Pt100, +24V/EXT+24V

1RO(NO), 5 pcs of 41...240VAC input

RS485 (Modbus/N2)

OPT-B8

125063

SVX9000变频器外形尺寸，IP21和IP54, FR4、FR5和FR6

OPT-B9

125064

尺寸(mm)

敲落孔直径(mm)

框架

重量

OPT-C2

125067

尺寸

电压

kw(IH)

H1

H2

H3

D1

D2

D3

W1

W2

W3

R1 dia.

R2 dia.

(kg)

N1(O.D.)

FR4

230V

480V

230V

480V

230V

480V

575V

0.55 – 2.2

0.75 – 4

3 – 5.5

327

313

292

190

77

126

128

100

–

13

7

5

3 × 28

Profibus DP

OPT-C3

125068

FR5

FR6

419

558

406

541

389

519

214

237

100

105

148

165

143

195

100

148

–

–

13

7

9

8

2 × 37

1 × 28

LonWorks

OPT-C4

125069

5.5 – 11

7.5 – 11

15 – 22

2.2 – 22

Profibus DP (D9 type connector)

CANopen (slave)

OPT-C5

125070

15.5

19

3 × 37

OPT-C6

125710

DeviceNet

OPT-C7

125071

RS485 (D9 type connector, Modbus/RS485)

OPT-C8

125072

MODBUS/TCP

OPT-CI

1件

1件

1件

125075

BACnet (RS-485)

OPT-CJ

125076

RS232 adapter card (not galvanically decoupled)

OPT-D3

125079

8

9

工业变频器 SVX9000

工业变频器 SVX9000

尺寸图

尺寸图

SVX9000变频器外形尺寸，IP21和IP54, FR7

尺寸

H1

(mm)

H2

614

重量

(kg)

敲落孔直径(mm)

N1(O.D.)

框架

尺寸

电压

kw(IH)

H3

D1

D2

D3

W1

W2

R1 dia.

R2 dia.

FR7

230V

480V

575V

15 – 22

30 – 45

30 – 37

630

590

257

77

184

237

190

18

9

35

3 × 27

SVX9000变频器外形尺寸，IP21和IP54带法兰套件的FR4, FR5和FR6

尺寸(mm)

框架

尺寸

W1

W2

H1

H2

H3

H4

H5

D1

D2

Dia.A

FR4

FR5

FR6

128

143

195

113

120

170

337

434

560

325

420

549

327

419

558

30

36

30

22

18

20

190

214

237

77

7

7

7

100

106

FR4到FR6法兰开孔的尺寸

尺寸(mm)

框架

尺寸

W3

W4

W5

H6

H7

H8

H9

Dia.B

FR4

123

135

185

113

120

170

–

315

410

539

325

420

549

–

–

7

5

5

5

7

7

7

FR5

–

FR6

157

SVX9000变频器外形尺寸，IP21和IP54, FR8

尺寸

D1

(mm)

重量

(kg)

框架

尺寸

电压

kw(IH)

40 – 60

75 – 125

H1

H2

732

H3

721

W1

291

W2

255

R1 dia.

18

R2 dia.

FR8

230V

480V

344

764

9

58

575V

50 – 75

10

11

工业变频器 SVX9000

记录

16